Техническое задание

на поставку оборудования

- Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование подстанции РУВН-6кВ | Комплект | 1 |
| 2 | Трансформаторы силовые ТМГ-630/6-0,4 У/Ун-0 УХЛ1 | Штука | 2 |
| 3 | Оборудование подстанции РУНН-0,4кВ | Комплект | 1 |

Описание: требуемое оборудование для подстанции 2КТП-630/6/0,4 (Оборудование подстанции РУНН-0,4кВ ; Оборудование подстанции РУВН-6кВ; Трансформаторы силовые ТМГ-630/6-0,4 У/Ун-0 УХЛ1) состоит из комплектов частей оборудования распределительного устройства высокого напряжения и низкого напряжения. Оборудование монтируется в существующее здание подстанции. Количество вводов напряжением 6 кВ - 2 ввода. Подстанция двух трансформаторная.

Год выпуска не ранее 2023 года.

Покраска - порошковая покраска

Технические характеристики оборудования подстанции на стороне РУВН-6кВ

| Тип оборудования | Комплектация | Ед. изм. | Кол-во на 1 ячейку | Примечание | Кол-во ячеек (шт.) | Габаритные размеры ед. оборудования, мм | Вес ед. оборудования, кг. | Кли- мати- ческое испол пол- нение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Камера КСО- 302Б ЗН (линия) | Выключатель нагрузки ВНА- Л-10/630-20з | ШТ | 1 | Iн=не менее 630А | 2 | не менее 800/800/1920 | не менее 100 | Не ниже УХЛЗ |
|  | Привод ПР-10 УХЛ2 | шт | 2 | В комплекте с ВНА |  |  |  |  |
|  | Изолятор опорный ИО-Ю- 3,75УХЛ2 | шт | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Шина АД31Т 5x50 | м | 5 | соединение со сборными шинами, спуски |  |  |  |  |
| Камера КСО- 302Б 4Н (ввод) | Выключатель нагрузки ВНА- Л-10/630-20зп | шт | 1 | Iн= не менее 630А | 2 | не менее 800/800/1920 | не менее 100 | Не ниже УХЛЗ |
|  | Привод ПР-10 УХЛ2 | шт | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Предохранитель ПТ1.3-6- 100-20 УЗ | шт | 3 | Iн пл. вст.= не менее 100А |  |  |  |  |
|  | Контакт К-03 | шт | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Изолятор опорный ИО-10- 3,75УХЛ2 | шт | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Шина АД31Т 5x50 | м | 5 | соединение со сборными шинами, спуски |  |  |  |  |
|  | Провод ПЩ | м | 0,6 |  |  |  |  |  |
|  | Патрон настенный Е-27 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| Камера КСО- 302Б-13 Секционная | Разъединитель РВЗ-10/400-I исп. | шт | 2 | Iн= не менее 400А, ЗН сверху | 1 | не менее 800/800/1920 | не менее 100 | Не ниже УХЛЗ |
|  | Привод ПР-10 | шт | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Провод ПЩ | м | 0,6 |  |  |  |  |  |
| Камера КСО- 302Б-Торцевая | 2 | Не менее 800/800/1920 | Не менее 30 | Не ниже УХЛЗ |
| Сборные шины ВН | Шина АД31Т-5х50 | м | 12 | 1 комплект |  |  |  |  |

Силовой трансформатор ТМГ-630/6-0,4 У/Ун-0 УХЛ1

| Трансформатор ТМГ - 630/6-0,4 У/Ун -0 УХЛ1 | У/Ун-0 | шт | 1 | - | 2 | Не менее 1422/868/1550 | Не менее 1635 | Не ниже УХЛ1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Технические характеристики оборудования подстанции на стороне РУНН-0,4кВ

| Тип оборудования | Комплектация | Ед. изм. | Кол-во на 1 ячейку | Примечание | Кол-во ячеек (шт.) | Габаритные размеры ед. оборудования, мм | Вес ед. оборудования, кг. | Кпи- мати- че- ское испол пол- нение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Панель ЩО-70- 3-45 (ввод 1, ввод 2) | Рубильник РЕ-19-43 31160 | ШТ | 1 | Iн= Не менее 1600 А И/П мп= Не менее 130 мм | 2 | Не менее 800/600/2000 | Не менее 80 | Не ниже УХЛЗ |
|  | Трансформатор тока ТТИ- 100 | шт | 3 | Кт.т.= Не менее 1500/5 А кл. точности не ниже 0,5 |  |  |  |  |
|  | Амперметр Э47 | шт | 3 | Не менее 0-1500А |  |  |  |  |
|  | Вольтметр Э47 | шт | 1 | Не менее 0-500В |  |  |  |  |
|  | Переключатель 4G10-66-U- R014 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Провод ПВ-3 1x2,5 | м | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Счетчик Меркурий-230АИТ- 03 PQRSIDN | шт | 1 | Не менее 5А, 380В |  |  |  |  |
|  | Коробка КИ | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Спираль монтажная диам.12 | м | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Шина АД 31.Т 10x100 | м | 11 |  |  |  |  |  |
|  | Автом. выключатель ВА47- 29 | шт | 1 | Зп.Iн= Не менее 32 А |  |  |  |  |
|  | Изолятор опорн. SM-60 | шт | 11 |  |  |  |  |  |
| Панель ЩО-70- 3-71 (секционная) | Рубильник РЕ-19-43 31140 | шт | 2 | Iн= Не менее 1600А | 1 | Не менее 800/600/2000 | Не менее 80 | Не ниже УХЛЗ |
|  | Переключатель 4G25-53-U- R114 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Шина АД31.Т-10х100 | м | 13 |  |  |  |  |  |
|  | Изолятор опорный СА-3 | шт | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Изолятор опорный РО-1 | шт | 1 | нулевая шина |  |  |  |  |
| Панель ЩО-70- 3-09 (линейная) Т-1 | Авт. выключатель ВА57-39- 340010-IP20 УХЛЗ с аппаратными зажимами | шт | 1 | Iн= Не менее 320 А | 1 | Не менее 800/600/2000 | Не менее 80 | Не ниже УХЛЗ |
|  | Авт. выключатель ВА57-39- 340010-IP20 УХЛЗ с аппаратными зажимами | шт | 1 | Iн= Не менее 630 А |  |  |  |  |
|  | Шина АД31Т 5x50 | м | 12 | Спуски и соед. с сборными шинами |  |  |  |  |
|  | Изолятор опорн. SM-60 | шт | 11 |  |  |  |  |  |
| Панель ЩО-70- 3-08 (линейная) Т-1 | Авт. выключатель ВА57-35- 340010-IP20 УХЛЗ с аппаратными зажимами | шт | 4 | Iн= Не менее 250 А | 1 | Не менее 800/600/2000 | Не менее 80 | Не ниже УХЛЗ |
|  | Шина АД31Т 5x50 | м | 12 | Спуски и соед. с сборными шинами |  |  |  |  |
|  | Шина АД31Т 5x20 | м | 6 | Отпайки на ВА |  |  |  |  |
|  | Изолятор опорн. SM-60 | шт | 17 |  |  |  |  |  |
| Панель ЩО-70- 3-09 (2) (линейная) Т-2 | Авт. выключатель ВА57-39- 340010-IP20 УХЛЗ с аппаратными зажимами | шт | 2 | Iн= Не менее 400 А | 1 | Не менее 800/600/2000 | Не менее 80 | Не ниже УХЛЗ |
|  | Шина АД31Т 5x50 | м | 12 | Спуски и соед. с сборными шинами |  |  |  |  |
|  | Изолятор опорн. SM-60 | шт | 11 |  |  |  |  |  |
| Панель ЩО-70- 3-08(2) (линейная) Т-2 | Авт. выключатель ВА57-35- 340010-IP20 УХЛЗ с аппаратными зажимами | шт | 2 | Iн= Не менее 250 А | 1 | Не менее 800/600/2000 | Не менее 80 | Не ниже УХЛЗ |
|  | Авт. выключатель ВА57-35- 340010-IP20 УХЛЗ с аппаратными зажимами | шт | 1 | Iн= Не менее 80 А |  |  |  |  |
|  | Авт. выключатель ВА57-39- 340010-IP20 УХЛЗ с аппаратными зажимами | шт | 1 | Iн= Не менее 320 А |  |  |  |  |
|  | Шина АД31Т 5x50 | м | 15 | Спуски и соед. с сборными шинами |  |  |  |  |
|  | Шина АД31Т 5x20 | м | 4 | Отпайки на ВА |  |  |  |  |
|  | Изолятор опорн. SM-60 | шт | 17 |  |  |  |  |  |
| Сборные шины НН | Шина АД31Т-10х100 | м | 21 | сборные шины 0,4кВ | 1 комплект |  |  |  |
|  | Шина АД31Т-8х60 | м | 12 | сборные шины 0,4кВ (нулевая) |  |  |  |  |
| Панель ЩО-70-1-95 (торцевая) | 2 | Не менее 800/600/2000 | Не менее 27 | Не ниже УХЛЗ |

| Панели ЩО-70 и камеры КСО собраны в линейки |  |
| --- | --- |
| Габаритные размеры линейки РУ-0,4кВ ДШВ. | Не менее 5220/600/2000мм |
| Габаритные размеры линейки РУ-6кВ ДШВ. | Не менее 4600/800/1920мм |

Объем поставки разделен на три партии:

1-я партия: линейка РУ-0,4кВ (согласно ТЗ на поставку)

2-я партия: линейка РУ-6кВ (согласно ТЗ на поставку)

3-я партия: Трансформаторы силовые ТМГ-630/6-0,4 У/Ун-0 УХЛ1

2. Место поставки: Забайкальский край, г. Чита , п. Антипиха, Аптечный проезд, 5

3. Срок поставки: с момента заключения договора по 31 декабря 2023 года. Периодичность поставок партий товара определяются с учетом потребностей Покупателя и согласовываются Сторонами посредством подачи заявки на изготовление.

Срок изготовления: не более 35 дней на каждую партию товара с возможностью досрочной отгрузки

Условия оплаты: аванс 50%, остаток по факту уведомления о готовности на каждую партию оборудования. Дата начала выполнения работ: с момента получения предоплаты Поставщиком.

Гарантия оборудования: 36 месяцев с момента отгрузки оборудования со склада Поставщика.

Транспортные расходы: транспортные расходы не входят в стоимость.

4. Требования   к качеству, безопасности товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих;

4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;

4.7. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока указанного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика;

5. Требования к упаковке, маркировке товара:

5.1 Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.2. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.