ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по модернизации систем видеонаблюдения с обеспечением работ материалами и оборудованием

# СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Часть 1.

# Адрес г. Киров, ул. Московская, 20.

Назначение и цели модернизации системы видеонаблюдения

На объекте установлена морально и физически устаревшая система видеонаблюдения в составе: видеорегистратор (1 шт.); аналоговые черно-белые видео камеры (9 шт.) и цветная видео камера (1 шт.).

Требуется произвести демонтаж существующей системы видеонаблюдения и установить систему видеонаблюдения с использованием цифрового видеорегистратора и видеокамер стандарта HD- TVI (High Definition Transport Video Interface) высокого разрешения цветного видеоизображения с инфракрасной подсветкой.

Демонтажные работы включают:

- демонтаж одной цветной аналоговой внутренних видеокамеры и 9-ти черно-белых аналоговых уличных видеокамер;

- демонтаж существующего кабельного хозяйства системы видеонаблюдения. Монтажные работы включают:

- монтаж, юстировку уличных и внутренних HD-TVI видеокамер высокого разрешения цветного видеоизображения с инфракрасной подсветкой согласно требованиям заказчика;

- прокладку кабельных линий для системы видеонаблюдения, от видеокамер до поста охраны;

- установку блоков питания;

- установку и настройку HD-TVI видеорегистратора;

- настройку удаленного просмотра изображения и архива с помощью ПК посредством

VLAN

# Общие требования

  - Оборудование видеонаблюдения должно иметь сертификаты соответствия РСТ

Российской Федерации.

При проведении монтажных работ следует руководствоваться РД 78.36.002-99 «Выбор и применение телевизионных систем видеонаблюдения».

  - Требования по условиям эксплуатации.

Оборудование и аппаратура, устанавливаемые в помещениях объекта должны быть устойчивыми к внешним воздействиям по ГОСТ 15150-69 (У3.1, У4.2).

  - Требования к безопасности.

Устанавливаемое оборудование и сети системы должны быть безопасны при эксплуатации для лиц, соблюдающих правила обращения с ними.

Устройства, устанавливаемые на территории объекта, должны быть безвредны для здоровья лиц, имеющих доступ на территорию объекта.

Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям по электробезопасности по ГОСТ 12.2.06-87, быть заземлено на устройство заземления (зануления), выполненное в соответствии со СниП 3.05.06-85, ПУЭ.

  - Требования к продолжительности непрерывной работы.

При нормальном питающем напряжении система охранного видеонаблюдения должна функционировать круглосуточно.

  - Требования к электропитанию.

Система электропитания должна обеспечивать бесперебойную (от двух независимых источников электроснабжения, либо с автоматическим переключением питания от аккумуляторных батарей) подачу напряжения на систему видеонаблюдения, которая относится к потребителям первой категории. Емкость резервной батареи должна обеспечивать питание уличных видеокамер в течение трех часов в дежурном режиме и должна составлять не менее 7А/ч.

  - Требование к обслуживанию и ремонту.

Блоки, модули устанавливаемого оборудования должны быть взаимозаменяемыми с аналогичными блоками без дополнительной или с минимальной настройкой.

Обслуживание устанавливаемого оборудования и системы в целом должно производиться специально обученным персоналом Заказчика. Настройка системы видеонаблюдения,

регламентное обслуживание и замена вышедшего из строя оборудования в гарантийный период осуществляется персоналом Подрядчика.

  - Линейная часть должна быть выполнена в соответствии с требованиями РД 78.145-93. Коробки, модули и блоки системы видеонаблюдения разместить в отдельном боксе. Уличные соединения разместить в коробках со степенью защиты IP65.

  - Требования к составу системы видеонаблюдения. Система видеонаблюдения должна состоять из:

- видеорегистратора и видеокамер компании Smartec;

- системы электропитания;

- системы кабелепровода.

Комплекс должен обеспечивать круглосуточную работу всех входящих в него систем в климатических условиях объекта.

# Требования к системе видеонаблюдения

  - Устанавливаемая вновь система видеонаблюдения предназначена для наблюдения событий в зданиях и на территории комплекса, своевременного определения и предотвращения попыток совершения противоправных действий, предоставления оператору информации для оперативного анализа складывающейся на объекте обстановки, документирования событий путем записи на видеорегистратор.

  - Система должна обладать следующими свойствами:

- возможность просмотра по сети текущего изображения с видеокамер в любое время суток, без прерывания записи;

- оперативный поиск и просмотр видеозаписи с заданной камеры за указанный временной интервал в пределах последних 30 суток;

Система должна представлять собой единое информационное пространство и централизованное управление данными.

  - Оборудование системы видеонаблюдения должно обеспечивать:

- защиту зарегистрированной информации от несанкционированного доступа со стороны пользователей, обслуживающего персонала и посторонних лиц;

- защищенный от постороннего вмешательства удаленный просмотр видеосигнала и зарегистрированной информации с компьютера, подключенного к локальной вычислительной сети;

канала.

- возможность индивидуальной настройки качества изображения и записи для каждого

  - Количество, место установки,   зоны   просмотра   видеокамер,   видеорегистратора,

монитора, коммутатора, компьютера уточняется и согласовывается с Заказчиком.

  - Прием и обработку сигналов, поступающих от видеокамер, осуществляет видеорегистратор, который необходимо расположить в помещении охраны таким образом, что бы кабельные линии и возможности оборудования соответствовали требованиям эксплуатации.

  - Техническое описание оборудования системы видеонаблюдения.

Требуется установить 16 уличных видеокамер высокого разрешения для идентификации личности человека, с инфракрасной подсветкой для возможности наблюдения за охраняемым объектом в ночное время (параметры приведены в таблице 1).

Таблица № 1.

| Тип камеры: | HD-TVI 1080p/720p/CVBS уличная камера с ИК-подсветкой |
| --- | --- |
| Чувствительный элемент: | 1/3” КМОП матрица SONY 2.1 Мп |
| Количество пикселей (ГхВ): | 1920x1080 |
| ИК-подсветка: | 30 ИК-светодиодов с дальностью подсветки до 30 м |
| Детекция движения: | Вкл/Выкл |
| Объектив: | Варифокальный (3-12 мм) с АРД и ИК- коррекцией |
| Выходной видеосигнал: | HD-TVI 1080p; HD-TVI 720p; Композитный PAL (CVBS) видеосигнал, 1.0 Vp-p / 75 Ом |
| Питание: | 12 В пост. тока / 24 В пер. тока |
| Потребляемая мощность: | Макс. 7 Вт с включенной подсветкой и обогревателем |

| Диапазон рабочих температур: | -40°…+50°C |
| --- | --- |

В системе требуется HD-TVI цифровой видеорегистратор (параметры приведены в таблице 2) с общей емкостью не менее 16-х - каналов. Круглосуточная регистрация всех задействованных видеоканалов по детектору движения с параметрами качества не менее 1920 x 1080 пикселей в формате Н.264 при средней интенсивности движения объектов должна составлять видеоархив продолжительностью не менее 30 суток.

Таблица № 2.

| Алгоритм сжатия: | H.264 |
| --- | --- |
| Видеовходы камер: | 16xBNC |
| Поддерживаемые стандарты видео: | AHD (720p/1080p), HD-TVI (720p/1080p), стандартное аналоговое композитное видео 960H |
| Видеовыходы мониторов: | 1 HDMI, 1 VGA |
| Разрешение (запись): | 1080p / 720p / 960x576 (960H) / 960x288 / 480x288 |
| Скорость записи: | 200 к/с при 1080p;400 к/с при остальных разрешениях |
| Аудиовходы/аудиовыходы: | 1/1 |
| Интерфейсы управления: | 2xRS-485 |
| Тип/количество HDD: | поддержка 2 SATA HDD |
| USB: | 2xUSB 2.0 |
| Сетевой интерфейс: | 10/100/1000 Мбит/с Ethernet |
| Диапазон рабочих температур: | +5°… +40°С, 20-80% отн. влажности |

# Требования к кабельным линиям

  - Прокладку линий выполнить комбинированным кабелем типа КВК 2х0,75 в количестве 1200 м.

  - Прокладку кабельных линий выполнить в гофрированном шланге либо использовать кабель внешнего исполнения.

# Требования к документации

- спецификация оборудования и работ;

- схема расположения оборудования и зон наблюдения, схема прокладки линий;

- эксплуатационная документация в составе: инструкций по эксплуатации и наладке устройств системы видеонаблюдения, инструкции по техническому обслуживанию и ремонту, схема сборки.

# Приемосдаточные испытания

  - После завершения монтажных и пусконаладочных работ проводятся приемосдаточные испытания, в ходе которых представитель заказчика подтверждает или не подтверждает работоспособность системы в рамках, оговоренных в настоящем ТЗ функциональных особенностей.

В случае невыполнения указанных ниже условий параметры системы должны быть приведены в соответствии с данными пунктами ТЗ.

  - Просмотр текущего изображения камер. На рабочем месте оператора должны последовательно отображаться текущие изображения зон наблюдения со всех камер с оптимальным ракурсом.

  - Проверка глубины видеоархива. Проверка глубины видеоархива проводится путем контрольной записи видеосигнала со всех камер в течение 1 часа в дневное (рабочее) время суток:

- при отключенной записи отметить количество свободной памяти на жестком диске регистратора;

- установить регистратор в режим записи видеоинформации со всех камер 1 час;

- после отключения записи зафиксировать объем использованной памяти на жестком диске регистратора.

Примечание: В случае, когда жесткий диск регистратора полностью заполнен и идет его циклическая перезапись, проверка глубины архива видеоинформации проводится путем запроса списка записей за последние 30 дней и определения наиболее старой из них.

  - Просмотр записи. На рабочем месте оператора должен воспроизводиться фрагмент записи из произвольного выбранного временного интервала в пределах того периода, когда видеорегистратор находился в режиме записи.

  - Сохранение записи. Выбранный фрагмент записи должен по команде оператора сохраняться в памяти жесткого диска ПК оператора. Сохраненный видео фрагмент должен воспроизводиться средствами предоставленного ПО.

  - Работа после сбоя питания. После принудительного отключения основного (сетевого) электропитания камеры должны функционировать в течение 3 часов. После принудительного отключения и последующего включения источника бесперебойного питания видеорегистратор должен автоматически включаться и переходить в режим записи с настройками, заданными до отключения питания.

# Часть 2.

Адрес г. Киров, ул. Уральская, 1.

# Назначение и цели модернизации системы видеонаблюдения

На объекте установлена система видеонаблюдения с использованием квадратора, аналогового монитора и аналоговых черно-белых и цветных видеокамер.

Планируется произвести демонтаж существующей системы видеонаблюдения и установку системы видеонаблюдения с использованием цифрового видеорегистратора и видеокамер стандарта HD-TVI (High Definition Transport Video Interface) высокого разрешения цветного видеоизображения с инфракрасной подсветкой.

Демонтажные работы включают:

- демонтаж двух аналоговых черно-белых уличных видеокамер;

- демонтаж существующего кабельного хозяйства системы видеонаблюдения. Монтажные работы включают:

- монтаж и юстировку уличных и внутренних HD-TVI видеокамер высокого разрешения цветного видеоизображения с инфракрасной подсветкой согласно требованиям заказчика;

- прокладку кабельных линий для системы видеонаблюдения, от видеокамер до поста охраны;

- установку блоков питания;

- установку и настройку HD-TVI видеорегистратора;

- установку монитора на посту охраны

- настройку удаленного просмотра изображения и архива с помощью ПК посредством

VLAN

# Общие требования

  - Оборудование видеонаблюдения должно иметь сертификаты соответствия РСТ

Российской Федерации.

При проведении монтажных работ следует руководствоваться РД 78.36.002-99 «Выбор и применение телевизионных систем видеонаблюдения».

  - Требования по условиям эксплуатации.

Оборудование и аппаратура, устанавливаемые в помещениях объекта должны быть устойчивыми к внешним воздействиям по ГОСТ 15150-69 (У3.1, У4.2).

  - Требования к безопасности.

Устанавливаемое оборудование и сети системы должны быть безопасны при эксплуатации для лиц, соблюдающих правила обращения с ними.

Устройства, устанавливаемые на территории объекта, должны быть безвредны для здоровья лиц, имеющих доступ на территорию объекта.

Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям по электробезопасности по ГОСТ 12.2.06-87, быть заземлено на устройство заземления (зануления), выполненное в соответствии со СниП 3.05.06-85, ПУЭ.

  - Требования к продолжительности непрерывной работы.

При нормальном питающем напряжении система видеонаблюдения должна функционировать круглосуточно.

  - Требования к электропитанию.

Система электропитания должна обеспечивать бесперебойную (от двух независимых источников электроснабжения, либо с автоматическим переключением питания от аккумуляторных батарей) подачу напряжения на систему видеонаблюдения, которая относится к потребителям первой категории. Емкость резервной батареи должна обеспечивать питание уличных видеокамер в течение трех часов в дежурном режиме и должна составлять не менее 7А/ч.

  - Требование к обслуживанию и ремонту.

Блоки, модули устанавливаемого оборудования должны быть взаимозаменяемыми с аналогичными блоками без дополнительной или минимальной настройкой.

Обслуживание устанавливаемого оборудования и системы в целом должно производиться специально обученным персоналом Заказчика. Настройка системы видеонаблюдения, регламентное обслуживание и замена вышедшего из строя оборудования в гарантийный период осуществляется персоналом Подрядчика.

  - Линейная часть должна быть выполнена в соответствии с требованиями РД 78.145-93. Коробки, модули и блоки системы видеонаблюдения разместить в отдельном боксе. Уличные соединения разместить в коробках со степенью защиты IP65.

  - Требования к составу системы видеонаблюдения. Система видеонаблюдения должна состоять из:

- видеорегистратора и видеокамер компании Smartec;

- системы электропитания;

- системы кабелепровода.Комплекс должен обеспечивать круглосуточную работу всех входящих в него систем в климатических условиях объекта.

# Требования к системе видеонаблюдения

  - Устанавливаемая вновь система видеонаблюдения предназначена для наблюдения событий в зданиях и на территории комплекса, своевременного определения и предотвращения попыток совершения противоправных действий, предоставления оператору информации для оперативного анализа складывающейся на объекте обстановки, документирования событий путем записи на видеорегистратор.

  - Система должна обладать следующими свойствами:

- возможность просмотра по сети текущего изображения с видеокамер в любое время суток, без прерывания записи;

- оперативный поиск и просмотр видеозаписи с заданной камеры за указанный временной интервал в пределах последних 30 суток

Система должна представлять собой единое информационное пространство и централизованное управление данными.

  - Оборудование системы видеонаблюдения должно обеспечивать:

- защиту зарегистрированной информации от несанкционированного доступа со стороны пользователей, обслуживающего персонала и посторонних лиц;

- защищенный от постороннего вмешательства удаленный просмотр видеосигнала и зарегистрированной информации с компьютера, подключенного к локальной вычислительной сети;

канала.

- возможность индивидуальной настройки качества изображения и записи для каждого

  - Количество, место установки,   зоны   просмотра   видеокамер,   видеорегистратора,

монитора, коммутатора, компьютера уточняется и согласовывается с Заказчиком.

  - Прием и обработку сигналов, поступающих от видеокамер, осуществляет видеорегистратор, который необходимо расположить в помещении охраны таким образом, что бы кабельные линии и возможности оборудования соответствовали требованиям эксплуатации.

  - Техническое описание оборудования системы видеонаблюдения.

Требуется установить 6 уличных видеокамер высокого разрешения для идентификации личности человека, с инфракрасной подсветкой для возможности наблюдения за охраняемым объектом в ночное время (параметры приведены в таблице 1).

Таблица № 1.

| Тип камеры: | HD-TVI 1080p/720p/CVBS уличная камера с ИК-подсветкой |
| --- | --- |
| Чувствительный элемент: | 1/3” КМОП матрица SONY 2.1 Мп |
| Количество пикселей (ГхВ): | 1920x1080 |

| ИК-подсветка: | 30 ИК-светодиодов с дальностью подсветки до 30 м |
| --- | --- |
| Детекция движения: | Вкл/Выкл |
| Объектив: | Варифокальный (3-12 мм) с АРД и ИК- коррекцией |
| Выходной видеосигнал: | HD-TVI 1080p; HD-TVI 720p; Композитный PAL (CVBS) видеосигнал, 1.0 Vp-p / 75 Ом |
| Питание: | 12 В пост. тока / 24 В пер. тока |
| Потребляемая мощность: | Макс. 7 Вт с включенной подсветкой и обогревателем |
| Диапазон рабочих температур: | -40°…+50°C |

В системе требуется HD-TVI цифровой видеорегистратор (параметры приведены в таблице 2) с общей емкостью не менее 16-х - каналов. Круглосуточная регистрация всех задействованных видеоканалов по детектору движения с параметрами качества не менее 1920 x 1080 пикселей в формате Н.264 при средней интенсивности движения объектов должна составлять видеоархив продолжительностью не менее 30 суток.

Таблица № 2.

| Алгоритм сжатия: | H.264 |
| --- | --- |
| Видеовходы камер: | 16xBNC |
| Поддерживаемые стандарты видео: | AHD (720p/1080p), HD-TVI (720p/1080p), стандартное аналоговое композитное видео 960H |
| Видеовыходы мониторов: | 1 HDMI, 1 VGA |
| Разрешение (запись): | 1080p / 720p / 960x576 (960H) / 960x288 / 480x288 |
| Скорость записи: | 200 к/с при 1080p;400 к/с при остальных разрешениях |
| Аудиовходы/аудиовыходы: | 1/1 |
| Интерфейсы управления: | 2xRS-485 |
| Тип/количество HDD: | поддержка 2 SATA HDD |
| USB: | 2xUSB 2.0 |
| Сетевой интерфейс: | 10/100/1000 Мбит/с Ethernet |
| Диапазон рабочих температур: | +5°… +40°С, 20-80% отн. влажности |
| Питание: | 12В пост. Тока, 5А (адаптер к комплекте) |

# Требования к кабельным линиям

  - Прокладку линий выполнить комбинированным кабелем типа КВК 2х0,75 в количестве 600 м.

  - Прокладку кабельных линий выполнить в гофрированном шланге либо использовать кабель внешнего исполнения.

# Требования к документации

- спецификация оборудования и работ;

- схема расположения оборудования и зон наблюдения, схема прокладки линий;

- эксплуатационная документация в составе: инструкций по эксплуатации и наладке устройств системы видеонаблюдения, инструкции по техническому обслуживанию и ремонту, схема сборки.

# Приемосдаточные испытания

  - После завершения монтажных и пусконаладочных работ проводятся приемосдаточные испытания, в ходе которых представитель заказчика подтверждает или не подтверждает работоспособность системы в рамках, оговоренных в настоящем ТЗ функциональных особенностей.

В случае невыполнения указанных ниже условий параметры системы должны быть приведены в соответствии с данными пунктами ТЗ.

  - Просмотр текущего изображения камер. На рабочем месте оператора должны последовательно отображаться текущие изображения зон наблюдения со всех камер с оптимальным ракурсом.

  - Проверка глубины видеоархива. Проверка глубины видеоархива проводится путем контрольной записи видеосигнала со всех камер в течение 1 часа в дневное (рабочее) время суток:

- при отключенной записи отметить количество свободной памяти на жестком диске регистратора;

- установить регистратор в режим записи видеоинформации со всех камер 1 час;

- после отключения записи зафиксировать объем использованной памяти на жестком диске регистратора.

Примечание: В случае, когда жесткий диск регистратора полностью заполнен и идет его циклическая перезапись, проверка глубины архива видеоинформации проводится путем запроса списка записей за последние 30 дней и определения наиболее старой из них.

  - Просмотр записи. На рабочем месте оператора должен воспроизводиться фрагмент записи из произвольного выбранного временного интервала в пределах того периода, когда видеорегистратор находился в режиме записи.

  - Сохранение записи. Выбранный фрагмент записи должен по команде оператора сохраняться в памяти жесткого диска ПК оператора. Сохраненный видеофрагмент должен воспроизводиться средствами предоставленного ПО.

  - Работа после сбоя питания. После принудительного отключения основного (сетевого) электропитания камеры должны функционировать в течении 3 часов. После принудительного отключения и последующего включения источника бесперебойного питания видеорегистратор должен автоматически включаться и переходить в режим записи с настройками, заданными до отключения питания.

# Часть 3.

Адрес г. Киров, ул. Монтажников, 1а.

# Назначение и цели модернизации системы видеонаблюдения

На объекте установлена система видеонаблюдения с использованием видеорегистратора и аналоговых черно-белых и цветных видеокамер.

Планируется произвести демонтаж существующей системы видеонаблюдения и установку системы видеонаблюдения с использованием цифрового видеорегистратора и видеокамер стандарта HD-TVI (High Definition Transport Video Interface) высокого разрешения цветного видеоизображения с инфракрасной подсветкой.

Демонтажные работы включают:

- демонтаж 15 цветных аналоговых уличных видеокамеры; Монтажные работы включают:

- монтаж и юстировку уличных и внутренних HD-TVI видеокамер высокого разрешения цветного видеоизображения с инфракрасной подсветкой согласно требованиям заказчика;

- прокладку дополнительно одной кабельной линии для системы видеонаблюдения, от видеокамеры до поста охраны;

- установку и настройку HD-TVI видеорегистратора;

- настройку удаленного просмотра изображения и архива с помощью ПК посредством

VLAN

# Общие требования

  - Оборудование видеонаблюдения должно иметь сертификаты соответствия РСТ Российской Федерации.

При проведении монтажных работ следует руководствоваться РД 78.36.002-99 «Выбор и применение телевизионных систем видеонаблюдения».

  - Требования по условиям эксплуатации.

Оборудование и аппаратура, устанавливаемые в помещениях объекта должны быть устойчивыми к внешним воздействиям по ГОСТ 15150-69 (У3.1, У4.2).

  - Требования к безопасности.

Устанавливаемое оборудование и сети системы должны быть безопасны при эксплуатации для лиц, соблюдающих правила обращения с ними.

Устройства, устанавливаемые на территории объекта, должны быть безвредны для здоровья лиц, имеющих доступ на территорию объекта.

Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям по электробезопасности по ГОСТ 12.2.06-87, быть заземлено на устройство заземления (зануления), выполненное в соответствии со СниП 3.05.06-85, ПУЭ.

  - Требования к продолжительности непрерывной работы.

При нормальном питающем напряжении система видеонаблюдения должна функционировать круглосуточно.

  - Требования к электропитанию.

Система электропитания должна обеспечивать бесперебойную (от двух независимых источников электроснабжения, либо с автоматическим переключением питания от аккумуляторных батарей) подачу напряжения на систему видеонаблюдения, которая относится к потребителям первой категории. Емкость резервной батареи должна обеспечивать питание уличных видеокамер в течение трех часов в дежурном режиме и должна составлять не менее 7А/ч.

  - Требование к обслуживанию и ремонту.

Блоки, модули устанавливаемого оборудования должны быть взаимозаменяемыми с аналогичными блоками без дополнительной или с минимальной настройкой.

Обслуживание устанавливаемого оборудования и системы в целом должно производиться специально обученным персоналом Заказчика. Настройка системы видеонаблюдения, регламентное обслуживание и замена вышедшего из строя оборудования в гарантийный период осуществляется персоналом Подрядчика.

  - Линейная часть должна быть выполнена в соответствии с требованиями РД 78.145-93. Коробки, модули и блоки системы видеонаблюдения разместить в отдельном боксе. Уличные соединения разместить в коробках со степенью защиты IP65.

  - Требования к составу системы видеонаблюдения. Система видеонаблюдения должна состоять из:

- видеорегистратора и видеокамер компании Smartec;

- системы электропитания;

- системы кабелепровода.Комплекс должен обеспечивать круглосуточную работу всех входящих в него систем в климатических условиях объекта.

# Требования к системе видеонаблюдения

  - Устанавливаемая вновь система видеонаблюдения предназначена для наблюдения событий в зданиях и на территории комплекса, своевременного определения и предотвращения попыток совершения противоправных действий, предоставления оператору информации для оперативного анализа складывающейся на объекте обстановки, документирования событий путем записи на видеорегистратор.

  - Система должна обладать следующими свойствами:

- возможность просмотра по сети текущего изображения с видеокамер в любое  время суток, без прерывания записи;

- оперативный поиск и просмотр видеозаписи с заданной камеры за указанный временной интервал в пределах последних 30 суток.

Система	должна	представлять	собой	единое	информационное	пространство	и централизованное управление данными.

  - Оборудование системы видеонаблюдения должно обеспечивать:

- защиту зарегистрированной информации от несанкционированного доступа со стороны пользователей, обслуживающего персонала и посторонних лиц;

- защищенный от постороннего вмешательства удаленный просмотр видеосигнала и зарегистрированной информации с компьютера, подключенного к локальной вычислительной сети;

канала.

- возможность индивидуальной настройки качества изображения и записи для каждого

  - Количество,   место установки,   зоны   просмотра   видеокамер,   видеорегистратора,

монитора, коммутатора, компьютера уточняется и согласовывается с Заказчиком.

  - Прием и обработку сигналов, поступающих от видеокамер, осуществляет видеорегистратор, который необходимо расположить в помещении охраны таким образом, что бы кабельные линии и возможности оборудования соответствовали требованиям эксплуатации.

  - Техническое описание оборудования системы видеонаблюдения.

Техническое описание оборудования системы охранного видеонаблюдения.

Требуется установить 16 уличных видеокамер высокого разрешения для идентификации личности человека, с инфракрасной подсветкой для возможности наблюдения за охраняемым объектом в ночное время (параметры приведены в таблице 1).

Таблица № 1.

| Тип камеры: | HD-TVI 1080p/720p/CVBS уличная камера с ИК-подсветкой |
| --- | --- |
| Чувствительный элемент: | 1/3” КМОП матрица SONY 2.1 Мп |
| Количество пикселей (ГхВ): | 1920x1080 |
| ИК-подсветка: | 30 ИК-светодиодов с дальностью подсветки до 30 м |
| Детекция движения: | Вкл/Выкл |
| Объектив: | Варифокальный (3-12 мм) с АРД и ИК- коррекцией |
| Выходной видеосигнал: | HD-TVI 1080p; HD-TVI 720p; Композитный PAL (CVBS) видеосигнал, 1.0 Vp-p / 75 Ом |
| Питание: | 12 В пост. тока / 24 В пер. тока |
| Потребляемая мощность: | Макс. 7 Вт с включенной подсветкой и обогревателем |
| Диапазон рабочих температур: | -40°…+50°C |

В системе требуется HD-TVI цифровой видеорегистратор (параметры приведены в таблице 2) с общей емкостью не менее 16-х - каналов. Круглосуточная регистрация всех задействованных видеоканалов по детектору движения с параметрами качества не менее 1920 x 1080 пикселей в формате Н.264 при средней интенсивности движения объектов должна составлять видеоархив продолжительностью не менее 30 суток.

Таблица № 2.

| Алгоритм сжатия: | H.264 |
| --- | --- |
| Видеовходы камер: | 16xBNC |
| Поддерживаемые стандарты видео: | AHD (720p/1080p), HD-TVI (720p/1080p), стандартное аналоговое композитное видео 960H |
| Видеовыходы мониторов: | 1 HDMI, 1 VGA |
| Разрешение (запись): | 1080p / 720p / 960x576 (960H) / 960x288 / 480x288 |
| Скорость записи: | 200 к/с при 1080p;400 к/с при остальных разрешениях |
| Аудиовходы/аудиовыходы: | 1/1 |
| Интерфейсы управления: | 2xRS-485 |
| Тип/количество HDD: | поддержка 2 SATA HDD |
| USB: | 2xUSB 2.0 |
| Сетевой интерфейс: | 10/100/1000 Мбит/с Ethernet |
| Диапазон рабочих температур: | +5°… +40°С, 20-80% отн. влажности |
| Питание: | 12В пост. Тока, 5А (адаптер к комплекте) |

# Требования к кабельным линиям

  - Прокладку линий выполнить комбинированным кабелем типа КВК 2х0,75 75 в количестве 1600 м.

  - Прокладку кабельных линий выполнить в гофрированном шланге либо использовать кабель внешнего исполнения.

# Требования к документации

- спецификация оборудования и работ;

- схема расположения оборудования и зон наблюдения, схема прокладки линий;

- эксплуатационная документация в составе: инструкций по эксплуатации и наладке устройств системы видеонаблюдения, инструкции по техническому обслуживанию и ремонту, схема сборки.

# Приемосдаточные испытания

  - После завершения монтажных и пусконаладочных работ проводятся приемосдаточные испытания, в ходе которых представитель заказчика подтверждает или не подтверждает работоспособность системы в рамках оговоренных в настоящем ТЗ функциональных особенностей.

В случае невыполнения указанных ниже условий параметры системы должны быть приведены в соответствии с данными пунктами ТЗ.

  - Просмотр текущего изображения камер. На рабочем месте оператора должны последовательно отображаться текущие изображения зон наблюдения со всех камер с оптимальным ракурсом.

  - Проверка глубины видеоархива. Проверка глубины видеоархива проводится путем контрольной записи видеосигнала со всех камер в течение 1 часа в дневное (рабочее) время суток:

- при отключенной записи отметить количество свободной памяти на жестком диске регистратора;

- установить регистратор в режим записи видеоинформации со всех камер 1 час;

- после отключения записи зафиксировать объем использованной памяти на жестком диске регистратора.

Примечание: В случае, когда жесткий диск регистратора полностью заполнен и идет его циклическая перезапись, проверка глубины архива видеоинформации проводится путем запроса списка записей за последние 30 дней и определения наиболее старой из них.

  - Просмотр записи. На рабочем месте оператора должен воспроизводиться фрагмент записи из произвольного выбранного временного интервала в пределах того периода, когда видеорегистратор находился в режиме записи.

  - Сохранение записи. Выбранный фрагмент записи должен по команде оператора сохраняться в памяти жесткого диска ПК оператора. Сохраненный видеофрагмент должен воспроизводиться средствами предоставленного ПО.

  - Работа после сбоя питания. После принудительного отключения основного (сетевого) электропитания камеры должны функционировать в течении 3 часов.. После принудительного отключения и последующего включения источника бесперебойного питания видеорегистратор должен автоматически включаться и переходить в режим записи с настройками, заданными до отключения питания.

# Часть 4.

Адрес г. Киров, ул. Менделеева, 33

# Назначение и цели модернизации системы видеонаблюдения

На объекте установлена система видеонаблюдения с использованием регистратора, и аналоговых черно-белых и цветных видеокамер.

Планируется произвести демонтаж существующей системы видеонаблюдения и установку системы видеонаблюдения с использованием цифрового видеорегистратора и видеокамер стандарта HD-TVI (High Definition Transport Video Interface) высокого разрешения цветного видеоизображения с инфракрасной подсветкой.

Демонтажные работы включают:

  - демонтаж 4х аналоговых черно-белых уличных видеокамер;

  - демонтаж существующего кабельного хозяйства системы видеонаблюдения. Монтажные работы включают:

  - монтаж и юстировку уличных и внутренних HD-TVI видеокамер высокого разрешения цветного видеоизображения с инфракрасной подсветкой согласно требованиям заказчика;

  - прокладку кабельных линий для системы видеонаблюдения, от видеокамер до поста охраны;

  - установку блоков питания;

  - установку и настройку HD-TVI видео регистратора.

  - настройку удаленного просмотра изображения и архива с помощью ПК посредством

VLAN

# Общие требования

  - Оборудование видеонаблюдения должно иметь сертификаты соответствия РСТ

Российской Федерации.

При проведении монтажных работ следует руководствоваться РД 78.36.002-99 «Выбор и применение телевизионных систем видеонаблюдения».

  - Требования по условиям эксплуатации.

Оборудование и аппаратура, устанавливаемые в помещениях объекта должны быть устойчивыми к внешним воздействиям по ГОСТ 15150-69 (У3.1, У4.2).

  - Требования к безопасности.

Устанавливаемое оборудование и сети системы должны быть безопасны при эксплуатации для лиц, соблюдающих правила обращения с ними.

Устройства, устанавливаемые на территории объекта, должны быть безвредны для здоровья лиц, имеющих доступ на территорию объекта.

Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям по электробезопасности по ГОСТ 12.2.06-87, быть заземлено на устройство заземления (зануления), выполненное в соответствии со СниП 3.05.06-85, ПУЭ.

  - Требования к продолжительности непрерывной работы.

При нормальном питающем напряжении система видеонаблюдения должна функционировать круглосуточно.

  - Требования к электропитанию.

Система электропитания должна обеспечивать бесперебойную (от двух независимых источников электроснабжения, либо с автоматическим переключением питания от аккумуляторных батарей) подачу напряжения на систему видеонаблюдения, которая относится к потребителям первой категории. Емкость резервной батареи должна обеспечивать питание уличных видеокамер в течение трех часов в дежурном режиме и должна составлять не менее 7А/ч.

  - Требование к обслуживанию и ремонту.

Блоки, модули устанавливаемого оборудования должны быть взаимозаменяемыми с аналогичными блоками без дополнительной или с минимальной настройкой.

Обслуживание устанавливаемого оборудования и системы в целом должно производиться специально обученным персоналом Заказчика. Настройка системы видеонаблюдения, регламентное обслуживание и замена вышедшего из строя оборудования в гарантийный период осуществляется персоналом Подрядчика.

  - Линейная часть должна быть выполнена в соответствии с требованиями РД 78.145-93. Коробки, модули и блоки системы видеонаблюдения разместить в отдельном боксе. Уличные соединения разместить в коробках со степенью защиты IP65.

  - Требования к составу системы видеонаблюдения. Система видеонаблюдения должна состоять из:

- видеорегистратора и видеокамер компании Smartec;

- системы электропитания;

- системы кабелепровода.Комплекс должен обеспечивать круглосуточную работу всех входящих в него систем в климатических условиях объекта.

# Требования к системе видеонаблюдения

  - Устанавливаемая вновь система видеонаблюдения предназначена для наблюдения событий в зданиях и на территории комплекса, своевременного определения и предотвращения попыток совершения противоправных действий, предоставления оператору информации для оперативного анализа складывающейся на объекте обстановки, документирования событий путем записи на видеорегистратор.

  - Система должна обладать следующими свойствами:

- возможность просмотра по сети текущего изображения с видеокамер в любое  время суток, без прерывания записи;

- оперативный поиск и просмотр видеозаписи с заданной камеры за указанный временной интервал в пределах последних 30 суток.

Система	должна	представлять	собой	единое	информационное	пространство	и централизованное управление данными.

  - Оборудование системы видеонаблюдения должно обеспечивать:

- защиту зарегистрированной информации от несанкционированного доступа со стороны пользователей, обслуживающего персонала и посторонних лиц;

- защищенный от постороннего вмешательства удаленный просмотр видеосигнала и зарегистрированной информации с компьютера, подключенного к локальной вычислительной сети;

канала.

- возможность индивидуальной настройки качества изображения и записи для каждого

  - Количество, место установки,   зоны   просмотра   видеокамер,   видеорегистратора,

монитора, коммутатора, компьютера уточняется и согласовывается с Заказчиком.

  - Прием и обработку сигналов, поступающих от видеокамер, осуществляет видеорегистратор, который необходимо расположить в помещении охраны таким образом, что бы кабельные линии и возможности оборудования соответствовали требованиям эксплуатации.

  - Техническое описание оборудования системы видеонаблюдения. Техническое описание оборудования системы видеонаблюдения.

Требуется установить 10 уличных видеокамер высокого разрешения для идентификации личности человека, с инфракрасной подсветкой для возможности наблюдения за охраняемым объектом в ночное время (параметры приведены в таблице 1).

Таблица № 1.

| Тип камеры: | HD-TVI 1080p/720p/CVBS уличная камера с ИК-подсветкой |
| --- | --- |
| Чувствительный элемент: | 1/3” КМОП матрица SONY 2.1 Мп |
| Количество пикселей (ГхВ): | 1920x1080 |
| ИК-подсветка: | 30 ИК-светодиодов с дальностью подсветки до 30 м |
| Детекция движения: | Вкл/Выкл |
| Объектив: | Варифокальный (3-12 мм) с АРД и ИК- коррекцией |
| Выходной видеосигнал: | HD-TVI 1080p; HD-TVI 720p; Композитный PAL (CVBS) видеосигнал, 1.0 Vp-p / 75 Ом |
| Питание: | 12 В пост. тока / 24 В пер. тока |
| Потребляемая мощность: | Макс. 7 Вт с включенной подсветкой и обогревателем |
| Диапазон рабочих температур: | -40°…+50°C |

В системе требуется HD-TVI цифровой видеорегистратор (параметры приведены в таблице 2) с общей емкостью не менее 16-х - каналов. Круглосуточная регистрация всех задействованных видеоканалов по детектору движения с параметрами качества не менее 1920 x 1080 пикселей в формате Н.264 при средней интенсивности движения объектов должна составлять видеоархив продолжительностью не менее 30 суток.

Таблица № 2.

| Алгоритм сжатия: | H.264 |
| --- | --- |
| Видеовходы камер: | 16xBNC |
| Поддерживаемые стандарты видео: | AHD (720p/1080p), HD-TVI (720p/1080p), стандартное аналоговое композитное видео 960H |
| Видеовыходы мониторов: | 1 HDMI, 1 VGA |
| Разрешение (запись): | 1080p / 720p / 960x576 (960H) / 960x288 / 480x288 |
| Скорость записи: | 200 к/с при 1080p;400 к/с при остальных разрешениях |
| Аудиовходы/аудиовыходы: | 1/1 |
| Интерфейсы управления: | 2xRS-485 |
| Тип/количество HDD: | поддержка 2 SATA HDD |
| USB: | 2xUSB 2.0 |
| Сетевой интерфейс: | 10/100/1000 Мбит/с Ethernet |
| Диапазон рабочих температур: | +5°… +40°С, 20-80% отн. влажности |
| Питание: | 12В пост. Тока, 5А (адаптер к комплекте) |

# Требования к кабельным линиям

  - Прокладку линий выполнить комбинированным кабелем типа КВК 2х0,75 75 в количестве 800 м.

  - Прокладку кабельных линий выполнить в гофрированном шланге либо использовать кабель внешнего исполнения.

# Требования к документации

  - Заказчику должна быть предоставлена следующая документация:

- спецификация оборудования и работ;

- схема расположения оборудования и зон наблюдения, схема прокладки линий;

- эксплуатационная документация в составе: инструкций по эксплуатации и наладке устройств системы видеонаблюдения, инструкции по техническому обслуживанию и ремонту, схема сборки.

# Приемосдаточные испытания

  - После завершения монтажных и пусконаладочных работ проводятся приемосдаточные испытания, в ходе которых представитель заказчика подтверждает или не подтверждает работоспособность системы в рамках, оговоренных в настоящем ТЗ функциональных особенностей.

В случае невыполнения указанных ниже условий параметры системы должны быть приведены в соответствии с данными пунктами ТЗ.

  - Просмотр текущего изображения камер. На рабочем месте оператора должны последовательно отображаться текущие изображения зон наблюдения со всех камер с оптимальным ракурсом.

  - Проверка глубины видеоархива. Проверка глубины видеоархива проводится путем контрольной записи видеосигнала со всех камер в течение 1 часа в дневное (рабочее) время суток:

- при отключенной записи отметить количество свободной памяти на жестком диске регистратора;

- установить регистратор в режим записи видеоинформации со всех камер 1 час;

- после отключения записи зафиксировать объем использованной памяти на жестком диске регистратора.

Примечание: В случае, когда жесткий диск регистратора полностью заполнен и идет его циклическая перезапись, проверка глубины архива видеоинформации проводится путем запроса списка записей за последние 30 дней и определения наиболее старой из них.

  - Просмотр записи. На рабочем месте оператора должен воспроизводиться фрагмент записи из произвольного выбранного временного интервала в пределах того периода, когда видеорегистратор находился в режиме записи.

  - Сохранение записи. Выбранный фрагмент записи должен по команде оператора сохраняться в памяти жесткого диска ПК оператора. Сохраненный видеофрагмент должен воспроизводиться средствами предоставленного ПО.

  - Работа после сбоя питания. После принудительного отключения основного (сетевого) электропитания камеры должны функционировать в течение 3 часов. После принудительного отключения и последующего включения источника бесперебойного питания видеорегистратор должен автоматически включаться и переходить в режим записи с настройками, заданными до отключения питания.